深圳市罗湖区人民医院

招标文件

项目编号：LHYY-GC-2017003

深圳市罗湖区人民医院2017招标公告16

项目名称：医技楼一层配电房2号变压器

断路器开关项目

深圳市罗湖区人民医院

2017年2月

目   录

1.招标内容

2.投标人须知

3.投标人资格及相关要求

4.投标人必须提交的资料

5.断路器技术要求

6.投标报价

7.投标承诺书

1.招标内容

| 序号 | 名称 | 配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 框架断路器 | BYEW1 Iu=2000A Ue=690V H型智能控制型 三段保护 3P 带内置欠电压脱扣器并具有延时，6组转换触点、抽出式 | 1 | 台 |
| 2 | 框架断路器 | BYEW1 Iu=1600A Ue=690V H型智能控制型 四段保护 4P 带内置欠电压脱扣器并具有延时，6组转换触点、抽出式 | 2 | 台 |
| 3 | 安装调试 |  | 1 | 项 |
| 4 | 熔断器及熔丝、二次控制线、螺丝、辅助材料 |  | 1 | 批 |

1.1招标公告：（见罗湖区人民医院网站（http://www.szlhyy.com.cn/））。

1.2 招标清单

2.投标人须知

2.1项目概况：

- 2.1.1项目名称：医技楼一层配电房2号变压器断路器开关项目

2.1.2项目地点：深圳市罗湖区人民医院

2.1.3项目编号：LHYY-GC-2017003

2.1.4项目性质：工程类

2.1.5项目预算：报价不得超过11万元

2.1.6项目承包方式：专业外包

2.1.7报价格式：固定总价，投标人自主报价，中标后不予调整

- 2.1.8项目服务期限：1年

2.2投标人投标文件的编制要求：

投标文件份数： 叁 份（正本一份，副本贰份），装订成册，密封提交（封面标明两个联系人及联系方式）。

- 2.3评标和定标：

①.本次评标采用竞争性谈判，由供应商二次报价的基础上以最低价为中标供应商。

②.开标后采购单位将对所报标函作详细研究和评估。在此期间采购单位将要求投标单位做出必要的澄清，但是投标单位不能作为修改标函的借口

③.采购单位将仔细考虑投标报价、工程质量保证措施（包括设备保证）、安装施工应变能力、配合及其能否有效地组织实施本项目的综合能力和信誉，在评标中考虑诸多因素并与有关投标单位就标函的各项内容进行充分商议后在二次报价基础上给予定标。定标后，即在罗湖人民医院网站公示3天。

④.中标者在采购单位要求的时间内或双方商定的时间内签订合同，未能与采购单位签定合同，将视为自动放弃。采购单位有权与另家投标者签定合同或再邀请另外的投标单位议标。

2.4无效标与废标：

出现下列情况之一时，招标小组有权宣布为无效标：

(1) 未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
    (2)未按照招标文件规定要求装订、密封、签署、盖骑缝章的；
    (3) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
    (4)投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件；
    出现下列情况之一时，评委小组有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）评委小组评审后一致认定应予废标的。

2.5投标有效期：

谈判后20天

2.6递交文件时须出示：

①投标人授权代表需携带有效身份证件原件、法人授权委托书（若法人代表须携带本人身份证原件、企业营业执照复印件）。

2.7招标文件的获取方法：

投标人可直接从罗湖区人民医院网站（http://www.szlhyy.com.cn/）内下载招标文件。

2.8质疑及答疑：

①潜在投标人对于本项目本文件有疑问的，应当在投标截止时间2日前提出，否则视同全部接受。

②本文件由罗湖医院物流与配送科负责解析。

2.9投标文件递交地点：

深圳市罗湖区南湖路2013号庆安大厦24楼物流与配送科。

投标截止时间：2017年2 月17日17：00时

开 标 地 点：罗湖区南湖路2013号庆安大厦24楼开标室

开标时间： 电话另行通知

投标文件接收人：陈灵军   联系电话：0755-25901374

2.10投标保证金：

本项目投标人不用提交保证金。

2.11付款方式：

按合同条款支付。

2.12材料要求：

①中标人自行采购的材料应满足规范要求的质量等级以及本项目提供的规格型号要求，须按有关技术规范要求对材料质量进行检验，并提供原厂家证明文件。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人认可。如招标人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。

②因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

2.13合同签订：

中标单位经罗湖人民医院网上公示3天无质疑后，与招标单位签订合同。

2.14工程价款的支付和结算：

项目安装完工并经双方验收合格后，采购单位支付合同金额的95%，预留5%质保金满一年后支付。

3.投标人资格及相关要求

1）必须在中华人民共和国境内注册的法人，具有相关的经营范围。

2）投标人须提供操作人员持有的电力行业颁发的电工证。

3）投标单位必须具备承装、承修、承试资质。

4）必须有相似项目的低压产品业绩1个以上案例。

5)不接受联合体投标。

4.投标人必须提交的资料

投标人须按以下顺序装订投标文件：
1）投标文件目录
2）法人授权书原件；
3）投标承诺书；
4）经年检合格且有效的营业执照、资质文件、操作人员相关证书；（复印件加盖公章）

5）相似项目低压产品销售案例（提供合同复印件，加盖公章）；
6）投标报价书；

5.断路器技术要求

5.1设备应能在下列条件的环境中正常工作发挥其预定效能：

环境温度:	 0℃～50℃

日 温 差:	 25k

海    拔:  不超过1000米

5.2断路器技术参数

断路器参数必须符合如下要求：

| 序号 | 项目名称 |  | 规格及参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 极数 |  | 4 |
| 2 | 安装方式 |  | 水平 |
| 3 | 断路器额定电压 |  | 400V |
| 4 | 断路器最高工作电压 |  | 660V |
| 5 | 额定电流 |  | 1600A/2000A |
| 6 | 额定短时耐受电流（有效值，3S） |  | 50KA |
| 7 | 额定运行短时耐受电流（峰值） |  | 50kA |
| 8 | 额定极限短路耐受电流(峰值) |  | 80kV |
| 9 | 操动机构型式 |  | 电动 |
| 10 | 操动机械（分合线圈）及控制回路电压 |  | AC 220V |
| 11 | 断路器合闸时间 |  | 50-80ms |
| 12 | 断路器分闸时间 |  | 40-60ms |
| 13 | 断路器开断时间 |  | ≤75ms |
| 14 | 智能控制器 |  | H型 AC220V 除常规功能外还需具备 三摇设置功能 MCR接通分断功能、RS485串口、故障记录、自诊断功能 |
| 15 | 寿命 | 切断额定短路开断电流（有效值） | 不小于50～100次 |
|  |  | 切断额定电流（有效值） | 不小于1000次 |
|  |  | 机械操作寿命 | 不小于30000次 |
|  |  | 机械稳当性合、分闸操作（不解体、不检修、不调整） | 3000～5000次 |

6.投标报价

| 序号 | 名称 | 配置要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 框架断路器 | BYEW1 Iu=2000A Ue=690V H型智能控制型 三段保护 3P 带内置欠电压脱扣器并具有延时，6组转换触点、抽出式 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 框架断路器 | BYEW1 Iu=1600A Ue=690V H型智能控制型 四段保护 4P 带内置欠电压脱扣器并具有延时，6组转换触点、抽出式 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 熔断器及熔丝、二次控制线、螺丝、辅助材料 |  | 批 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

7.投标承诺书

致深圳市罗湖区人民医院：

根据贵方“    ”的招标公告，正式授权   （姓名）代表投标人参加该项目的投标活动。我方已详细审查全部招标文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。兹宣布同意如下：
1、按招标文件规定提供的投标报价为       。
2、我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的内容提供服务。
3、我方已详细审核全部招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
4、我方同意从报价前须知附表中规定的招标日期起遵循本投标书，并在投标有效期之内均具有约束力。
5、如果在招标后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。
6、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

投标单位：          （公章）

投标委托人：

日    期：