深圳市罗湖区人民医院

招标文件

项目编号：LHYY-XX-2017012

深圳市罗湖区人民医院2017招标公告57

项目名称：罗湖医院监控高清设备采购项目

深圳市罗湖区人民医院

2017年4月

目   录

- 一、招标公告

- （见罗湖区人民医院网站（http://www.szlhyy.com.cn/）

- 二、投标人须知

- 三、投标人资格及相关要求

- 四、投标人必须提交的资料

- 五、投标承诺书

- 六、主要设备参数

- 七、项目报价清单

- 二、投标人须知

1、项目概况：

- 1.1、项目名称：罗湖医院监控高清设备采购项目

1.2、项目概况及地点：

根据罗湖区人民医院的发展需要，拟在监控中心购置安装拼接屏、视频综合管理平台、UPS电池箱、UPS电池、核心交换机等设备一批。

1.3、项目编号：LHYY-XX-2017012

1.4、项目性质：信息类

1.5、项目预算：不得超出38万元

1.6、项目承包方式：专业承包

1.7、报价格式：固定总价，投标人自主报价，中标后不予调整

- 1.8、项目工期：20天

2、投标人投标文件的编制要求：

投标文件份数： 壹 份，装订成册，密封提交（封面标明两个联系人及联系方式）。

3、评标方法：

本次评标方法为现场公开拆封投标单位投标文件，经招标小组审核资料通过后，满足三家以上（含）的投标单位以投标报价计算平均值为综合平均价格，接近综合平均价格为中标单位；仅有两家以下（含）满足要求的投标单位该项目流标。

4 无效标与废标：

出现下列情况之一时，招标小组有权宣布为无效标：

(1) 未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
    (2)未按照招标文件规定要求装订、密封、签署、盖骑缝章的；
    (3) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
    (4)投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件；
    (5)投标文件原件现场备查，没带原件的。
    出现下列情况之一时，评委小组有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）评委小组评审后一致认定应予废标的。

5 投标有效期：

开标后20天

6 递交文件时须出示：

①投标人授权代表需携带有效身份证件原件、法人授权委托书（若法人代表须携带本人身份证原件、企业营业执照复印件）

7 招标文件的获取方法：

投标人可直接从罗湖区人民医院网站（http://www.szlhyy.com.cn/）内下载招标文件。

8 质疑及答疑：

①潜在投标人对于本项目本文件有疑问的，应当在投标截止时间2日前提出，否则视同全部接受。

②本文件由罗湖医院物流与配送科负责解析。

9 投标文件递交地点：

深圳市罗湖区南湖路2013号庆安大厦24楼物流与配送科。

投标截止时间：2017年5月 5日17：00时

开 标 地 点：罗湖区南湖路2013号庆安大厦24楼开标室

开标时间： 电话另行通知

投标文件接收人：陈灵军

联系电话：0755-25901374/13760269739

10 投标保证金：

本项目投标人不用提交保证金。

11 付款方式：

按合同条款支付。

12 材料要求：

①中标人自行采购的材料应满足规范要求的质量等级以及本项目提供的规格型号要求，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人认可。如招标人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。

②因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

③46寸高清液晶拼接屏、UPS电池、核心交换机等设备必须具有CCC认证证书,提供认证证书复印件并加盖厂家公章。

④拼接屏必须提供原厂授权书及售后承诺函。

13 合同签订：

中标单位经罗湖人民医院网上公示3天无质疑后，与招标单位签订合同。

- 三、投标人资格及相关要求

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人必须是中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

3、投标人必须具有安防三级或以上资质，建筑智能化工程设计与施工资质二级以上；

4、投标人2015年1月1日至今已完成过类似工程业绩1-2例（提供合同复印件，加盖公章）；

5、投标人最近无不良诚信记录（如发现不良诚信记录，造成招标人损失的，须赔偿招标人相应损失费用）；

6、本项目不接受联合体投标。

- 四、投标人必须提交的资料

按以下顺序装订投标文件
1、投标文件目录
2、法人授权书原件；
3、投标承诺书；
4、经年检合格且有效的营业执照（复印件加盖公章）；

5、资质证书（复印件加盖公章）；
6、工程案例（复印件加盖公章）；

7、项目报价清单；

上述资料应该是最新、有效、清晰的；复印件应与原件一致，并在复印件加盖投标人公章，所有证件原件现场备查。

五、投 标 承 诺 书

致深圳市罗湖区人民医院：

根据贵方“    ”的招标公告，正式授权   （姓名）代表投标人参加该项目的投标活动。我方已详细审查全部招标文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。兹宣布同意如下：
1、按招标文件规定提供的投标报价为       。
2、我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的内容提供服务。
3、我方已详细审核全部招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
4、我方同意从报价前须知附表中规定的招标日期起遵循本投标书，并在投标有效期之内均具有约束力。
5、如果在招标后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。
6、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

投标单位：          （公章）

日    期：

六、主要设备参数

整套监控系统设备要求全面支持H.265编解码技术。清晰度分辨率全面不得低于1920×1080，支持远程客户端、手机端监控管理。

- 46寸液晶拼接单元（品牌范围：飞利浦、海康、创维）

| 拼接缝隙 |  | ≤3.5mm |
| --- | --- | --- |
| 液晶面板 | 拼接组合方式 | 任意行×任意列 |
|  | 显示屏 | 46〞 |
|  | 背光类型 | DID FHD-LED |
|  | 分辨率 | 1920×1080 8Bit |
|  | 显示尺寸（mm） | 1018.08(H)x572.67(V) |
|  | 响应时间 | 8ms |
|  | 亮度 | 700cd/m² |
|  | 对比度 | 3500:1 |
|  | 可视角度 | 178° |
|  | 色彩 | 16.7M |
|  | 高宽比 | 16：9 |
|  | 行频 | 54-69.5KHz |
|  | 场频 | 60Hz |
| 信号接口 | 网络接口 | RJ45 |
|  | HDMI | 1路：1920×1080P向下兼容 |
|  | VGA | 1路：1920×1080（60Hz）向下兼容 |
|  | USB接口 | 2路 |
|  | SD卡插槽 | 1路 |
| 输入电压 |  | AC110-240V(50Hz-60Hz) |
| 工作环境 | 温度 | 0℃～50℃ |
|  | 相对湿度 | 10%～90% |
| 存储环境 | 温度 | -20℃～60℃ |
|  | 相对湿度 | 5%～90% |
| 最大电流 |  | 1.5A |
| 安装方式 |  | 机柜式/机架式/壁挂式 |
| 操作方式 |  | Skyworth专业控制软件 |
| 散热系统 |  | 智能温控风扇散热系统 |
| 机壳材质 |  | 冷轧钢板/铝型材 |
| 外形尺寸 | 液晶面板 | W1021.98mm x H576.57 mm |
|  | 机柜厚度 | 200mm～400mm |
| 重量（kg） |  | 19 |

- UPS不间断电源（品牌范围：艾默生、伊顿、科士达）

- 主机：功率为30KVA/27KW；三进单出双变换纯在线式；

- UPS品牌必须获得中国节能产品认证证书，CE认证

- UPS主机具备经济运行模式ECO功能

- 先进的工作模式双变换在线式设计，采用输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99

- 数字化控制各部分构架全部采用数字化控制，控制系统更加稳定可靠

- ECO功能

- 可运行在ECO工作模式，高效节能降低用户应用成本

- 并联冗余功能

- 输出频率：市电模式可以进行正负10%上下设置，电池模式50HZ/±0.2%；

- 整机效率：经济运行模式>98%，正常模式≥90%，过载能力：过载125%/150%维持10分钟/1分钟后转旁路，负载正常后自动恢复。

- 直接并机，可4台并联

- 并机共用电池并机时共用电池组

- 外接电池数量可选电池节数16/18/20节可选

- 智能充电管理用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充三段式充电管理自动平滑切换

- 显示 LCD/LED双重显示

- 维修旁路 整机带维修旁路功能，UPS故障维修时可在线取出维修旁路模块，同时输出负载维持不断电，提升系统的可用性

- EPO功能 整机配有EPO紧急关机功能

- 输出带载能力 输出可以接完全不平衡负载

- 智能管理 USB/RS485通信接口

- UPS电池（品牌范围：松下、伊顿、科士达）

待机时间不低于30分钟

- 万兆48光口核心交换机，

- 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+

- 一个扩展子卡插槽

- 可插拔双电源，支持交流或直流供电，默认配置一AC电源

- 交换容量：598Gbps/5.98Tbps

- 包转发率：252Mpps

全功能路由功能，

七、项目报价清单表

| 序号 | 货品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控中心拼接屏（46寸高清液晶拼接屏） | 台 | 20 |  |  |
| 2 | 视频综合管理平台 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | UPS电池箱 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | UPS电池 | 台 | 16 |  |  |
| 5 | 光模块（H3C单模万兆光模块） | 个 | 90 |  |  |
| 6 | 核心交换机（48口万兆光口交换机） | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 4路解码器 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 网络机柜 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 6口排插 | 个 | 52 |  |  |
| 10 | 楼层设备箱 | 台 | 46 |  |  |
| 11 | 光纤熔接 | 芯 | 540 |  |  |
| 一、设备合价 |  |  |  |  |  |
| 二、调试费 |  |  |  |  |  |
| 三、税金 |  |  |  |  |  |
| 总价（一+二+三）： |  |  |  |  |  |