反渗透水处理系统

技术参数：

1、多重过滤，石英砂，活性碳，RO反渗透膜。

2、双重紫外消毒杀菌。

3、脱盐率要求达到95-99%。

4、过滤后的PH值要求达到5-7。

5、余氯mg/l ＜0.1

6、水回收率要求达到60-80%

7，设备要求自动过滤清洗功能定时自动清洗。

8、制水量要求达到500L每小时，供水压力要求大于0.25/kg。

9、过滤后的水质导电率低于10。

10、设备要求供货方负责全套的管道安装至每台牙椅。

11、负责牙椅的改装及管道的消毒。

12、管道要求使用PPR管，循环供水。

配置清单：（  配置需符合或高于以下标准  ）

| 项目 | 设备名称及规格 | 数量 | 材质 | 产地/品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 原水箱 | 1个 | PE |  |
|  | 液位控制器 | 1套 |  |  |
| 02 | 原水增压泵 | 1台 | SUS304 |  |
| 03 | 砂滤器 | 1套 | 玻璃纤维钢 |  |
|  | 包括：（1）上下布水集散 | 1套 | ABS |  |
|  | （2）F56E控制阀 | 1台 | 工程塑料 |  |
| 04 | 活性过滤器 | 1套 | 玻璃纤维钢 |  |
|  | 包括：（1）上下布水集散 | 1套 | ABS |  |
|  | （2）F56E控制阀 | 1台 | 工程塑料 |  |
| 05 | 精密过滤器 | 1套 | ABS |  |
|  | 内装： PPF芯 | 1支 | 纤维 |  |
| 06 | 反渗系统 | 1套 | 组合件 |  |
|  | （1）RO膜：4040 | 2支 |  |  |
|  | （2）压力容器4040 | 2支 | SUS304 |  |
|  | （3）高压泵：CDL2-110 | 1台 | SUS304 |  |
|  | （4）电控 | 1套 |  |  |
|  | （5）电导率仪：CM-230 | 2台 | LED |  |
|  | （6）流量计：5GPM | 2支 | 有机玻璃 |  |
|  | （7）压力表：0-25KG | 2台 | 不锈钢 |  |
|  | （8）电磁阀：DN20和DN15 | 2个 | 黄铜 |  |
|  | （9）压力调节阀：DN20 | 1个 | PVC |  |
|  | （10）低压保护开关：DN20 | 1个 |  |  |
|  | （11）不锈钢机架 | 1台 | 不锈钢 |  |
|  | 管件、阀门 | 1批 | U-PVC |  |
| 07 | UV杀菌器 | 1套 | 不锈钢 |  |
| 08 | 纯水箱 | 1个 | 不锈钢 |  |
|  | 液位控制器 | 1套 |  |  |
| 09 | 供水泵 | 1台 | SUS304 |  |