罗湖医院洁净层流系统维护保养方案

一：目的

为进一步加强对在用洁净层流科室，洁净科室的规范管理，保证医院在用各洁净科室及层流科室安全有效运行，根据【医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013】制定本维护保养管理规范。

二 ：维保范围及设施

- 维保范围

- 嘉宾门诊楼；2、住院楼；3、医技楼

- 维保设施

- 住院二楼手术室洁净层流空调系统（含门诊4楼手术室）；

- 住院三楼ICU洁净空调系统；

- 医技三楼生殖医学科洁净空调系统；

- 住院六楼新生儿科洁净空调过滤系统；

- 住院一楼DSA洁净空调系统；

三：维护与保养要求

1、  空气处理机组、新风机组应定期检查，保持清洁。

2、 新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次；粗效过滤器宜1月～2月更换一次；中效过滤器宜每周检查，3个月更换一次；亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。

3、末端高效过滤器宜每年检查一次，当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。

4、排风机组中的中效过滤器宜每年更换，发现污染和堵塞及时更换。

5、定期检查回风口过滤网，宜每周清洁一次，每年更换一次。如遇特殊污染，及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面。

6、设专门维护管理人员，遵循设备的使用说明进行保养与维护；并制定运行手册，有检查和记录。

1.周检：

1) 空调压缩机检查，各机组设备压缩机运行情况，有无异响，运行是否稳定；

2）冷媒压力检查，机组压缩机制冷剂是否下降；

3）循环水管道检查，检查各配套部件及循环水压力是否符合要求；

4）检查各设备机组开关指示灯、限流开关及各连接点，是否正常运行，有无报警，发现报警小故障及时处理，大故障报主管领导通知厂家维修；

5) 检查各送回风系统，清理、清洗回风滤网，新风入口尼龙滤网，如遇特殊污染，及时更换回风滤网，并用消毒剂擦拭回风口内表面；

2.月检：

1）重复周检项目；

2）每月检查各主机系统，并用加压水枪清洗各系统冷凝器翅片，保证设备制冷制热正常运行；

3）检查各加压风机运行情况，皮带磨损情况；

3.季检：

1）重复月检项目；

2）检查循环水管道，对循环水管道添加除垢剂，检查自动补水装置是否正常工作，对循环水管道排气；

3）检查各科室设备供水管道各接头部件是否松动，有无破损，发现问题及时整改；

4) 检查高效过滤器，发现问题及时处理；

4．每半年维护保养内容：

1)总体性能检测（按洁净手术室国家检测标准）

2)对各机组皮带轴承部件添加润滑机油，以及检查各部件工作是否正常，对破损皮带进行更换；

3）因长期频繁使用导致设备部件松动及时紧固；

4) 检查控制系统，传感器的运行情况，发现问题及时维修；

四、其他

1、为确保各设备的正常使用，接到故障电话后马上到现场处理，并在半小时内到达现场及时和科室沟通，尊重科室意见，小故障在2小时之内处理维修，设备部件损坏需要更换的24小时内解决。被保修设备损坏后不能修复，需要重新更换时，及时告知使用科室，超过150元以上的维修费用另外报告。

2、乙方需专门安排维修主管人员负责现场维保的安全协调工作，进场维修人员需具备相应的技术才可进行维修与保养；

3、按照科室要求，每天24小时需有技术人员现场值班，突发事情及时处理；

4、更换零部件单件价格超过免费上限，需报价医院有关部门认可后方可进行；

5、在维修施工时，工作人员应严格遵守安全操作规则，并维护现场安全，确保医护人员和病人的人身安全；

6、在维修和保养过程中如果损坏甲方财物，应负责赔偿，需要甲方或者管理处配合的工作要及时报告，并做到工完场清；

7、维保单位负责自己的员工安全，购买公共责任险；